**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ING. TEC. SUPERIOR INFORMATICA

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA DANIEL SAUCEDO ARANDA, S/N, 18140, LA ZUBIA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD - EDIFICIOS A-B

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 96 | NC5-CO2 | 449 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | SALA TECNICA P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 97 | NC5-CO2 | 536 | 01/01/2008 | 01/06/2018 | PATIO P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 98 | PG6-ABC | 435221 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | ALMACEN PASILLO GARAJE | Revisión | OK |
| 99 | PG6-ABC | 435199 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | ALMACENB OPERADOR | Revisión | OK |
| 100 | E. 9L AGUA + FFF | 8135282 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | JUNTO CAFETERIA Y ASCENSOR P1 | Revisión | OK |
| 101 | PG6-ABC | 212285 | 01/04/2004 | 01/02/2014 | GARAJE | Revisión | OK |
| 102 | PG6-ABC | 435220 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 103 | PG6-ABC | 435153 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 104 | PG6-ABC | 435204 | 01/07/2001 | 01/07/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 105 | PG6-ABC | 656 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO A - 1 | Revisión | OK |
| 106 | PG6-ABC | 875 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO A - 2 | Revisión | OK |
| 107 | PG6-ABC | 1787 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO A | Revisión | OK |
| 108 | PG6-ABC | 1846 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO B - 1 | Revisión | OK |
| 109 | PG6-ABC | 1625 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO B - 2 | Revisión | OK |
| 110 | PG6-ABC | 1147 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | MODULO B | Revisión | OK |
| 111 | NC5-CO2 | 978572 | 01/12/1997 | 06/07/1905 | AULA 2.2 | Nulo | NULO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 6